TERMICKÝ ANEMOMETR

# Teorie měření

Termický anemometr je přístroj pro měření rychlosti proudu vzduchu. Čidlo pracuje na principu udržování stálé teploty vodiče, který je ochlazován proudem vzduchu. Energie potřebná na udržení stálé teploty je zajišťována elektrickým proudem, který prochází vodičem, čímž se vodič zahřívá.

# Postup měření

Instalace sondy snímače

Sonda by měla být bezpečně instalována před použitím. Při instalaci v potrubí nebo trubkovém vedení, by sonda měla být vzdálena nejméně 7,5 průměru potrubí po proudu a 3 průměry potrubí proti proudu od všeho, co může způsobit turbulence proudění. Sonda by měla být umístěna proti proudu.

Zapojení snímače

Poloha vedení od SET - ( - ( tlačítky

Požadavky na elektřinu (energii): 11-30 VDC nebo 18-28 VAC 50/60 Hz, 350 mA

Doporučené vodiče: 18 cejchovaných stíněných kabelů. K zabránění elektrickým interferencím, připojovací clona (kryt) snímač do a uzemnění nebo mínus (-) pól do zdroje napětí.

Doporučený transformátor: 24 VAC, 20VA, každý snímač by měl mít samostatný transformátor k zabránění zkratování přes uzemňovací okruh.

Zařízení výstupu měření

Použijte odlišné vstupní zařízení (ne uzemňovací připojení, plus (+) a mínus (-) póly jsou samostatné), tak signál může přecházet do měřícího zařízení. Jestliže odlišný vstup není dostupný, může být zvolen aktuální (mA) výstup.

Nastavení snímače

- Zapojte snímač do zdroje napětí. Přístroj půjde přes předprogramovanou sekvenci. Vnitřní displej seřadí aktuální nastavení: datum kalibrace „CALdAtE“, měsíc a rok „03.1995“(březen 1995), měřící jednotky „mEtErS“(m/s) or „FEET“(ft/min),  „=“, vybraný typ výstupu a rozsah „0-5V“ a časovou konstantu „tc = 1,00“ in second. Displej pak bude ukazovat naměřené rychlosti.

- Zmáčkněte SET tlačítko, abyste mohli vstoupit do módu nastavení. Po vstupu do módu nastavení, napětí/proud výstupu snímače bude klesat pod nulu.

- Použijte tlačítka ( a ( pro výběr požadovaného nastavení.

- Použijte tlačítko SET pro posunutí na další nastavovací zprávu.

| Setup Message | Možnosti nastavení |
| --- | --- |
| SELECT UnitS | FEET (ft/min) or mEtErS (m/s) |
| SELECt FULL SCALE | Vyberte plné měřítko rozsahu rychlosti |
| SELECt OUtPUt | Vyberte typ výstupu: 0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V, 4-20mA, 0-20mA |
| SELECt tc | Vyberte konstantu času: 0,05 až 10 sekund |
| AdJUSt ZerO | Upravte napětí/proud výstupního signálu při nulové rychlosti |
| AdJUSt SPAn | Upravte rozpětí/proud výstupu na (15% |

Časové konstanty

Aby se z blikajícího displeje lépe četlo, výstupní časová konstanta může být nastavena mezi 0,05 a 10 sekundami. Časová konstanta je průměrný interval. Výstup je průměrem snímaných hodnot za poslední časový interval. Hodnoty jsou odečítány 20 krát za zvolený časový interval pro časovou konstantu větší než jedna sekunda a 20 krát za sekundu pro časovou konstantu 1 sekunda nebo méně.

Úpravě rozpětí

Faktor rozpětí může být použit k úpravě výstupního signálu směrem nahoru nebo dolů o 15%. Zatímco rozpětí je ukazováno na displeji, snímač bude měřit rychlost a výstup odpovídající napětí nebo proudu pro tuto rychlost. (Časová konstanta nebude aktivní). Změnou rozpětí výstupní signál snímače může být upraven směrem nahoru nebo dolů o 15%.

Úprava výstupního signálu při nulové rychlosti

V určitých případech vzdálený displej nebude odečítat to stejné jako výstup displeje snímače při nulové rychlosti. K úpravě nesouladu potřebujete upravit výstupní signál při nulové rychlosti. Dostaňte se na mód nastavení snímače a přes nastavovací zprávy na „AdJUSt ZerO“ na displeji. Snímač potom ukazuje a výstupy napětí nebo proudu, který byl nastaven jako nulová hodnota. Upravte výstupní napětí nebo proud snímače použitím ( a ( tlačítek. Upravujte výstupní signál dokud vzdálený přístroj ukazuje očekávanou nulu. Snímač ukazuje napětí nebo proud, který koresponduje s tovární kalibrací. Odečítání rychlostí by mělo být nyní stejné na obou displejích – na nastavovacím displeji a na vzdáleném displeji.

Konverze vstupního signálu

Ke konverzi výstupního signálu snímače na rychlost, použijte následující rovnice.

V 	=	měřená rychlost

VFS 	=	plnoměřítková (maximální) rychlost nastavená v ft/min nebo m/s

Eout 	=	měřený výstupní signál napětí nebo proudu

E0 	=	výstupní napětí nebo proud při nulové rychlosti

EFS 	=	plnoměřítkový výstup napětí nebo proudu

Například, jestliže je skutečné napětí výstupu 2,6 voltu pro snímač s maximální rychlostí 50 m/s a typ výstupu 1-5 voltů:

Odstraňování závad

| Symptom | Potenciální problém a řešení |
| --- | --- |
| Žádný výstupní údaj nebo špatný výstupní údaj | Nesprávné vstupní napětí |
|  | Čidlo nesprávně umístěno |
|  | Čidlo nenatáhlé za ochranný kryt |
|  | Špatný výstupní typ/vybraný rozsah |
|  | Ztráta energie nebo spojení (kontaktu) |
|  | Nesprávně zvolená maximální rychlost |
| Ukazovaná rychlost nejde přečíst | Vnitřní displej je pro nastavení/hledání chyb |
| Obava o přesnost snímání rychlosti | Zašpiněné čidlo, zkontrolujte zašpinění nebo prach |
| Proměnlivé snímání | Turbulentní proud, zkontrolujte umístění čidla, zvyšte časovou konstantu k utlumení snímání |

# Výsledky měření

Výsledek měření je ovlivněn správností vstupních parametrů. Je vhodné jej srovnávat s výsledky měření získanými jinými typy anemometrů.